## 专业科室
特殊科室--病理科、发热门诊CT室、中心供应、检验科、放射影像科安装工程主要材料设备设施明细
序号 | 材料/设备名称 | 规格、型号 | 计量 单位 | 暂估工程量 | 备注
1 | 气密封单开平开门 | 1021GM2(1000*2250) | m2 | 2.25
2 | 气密封铅防护单开平开门 | 1021QGM22(1000*2250)，不少于4mmpb | m2 | 2.25
3 | 气密封铅防护电动单开趟门 | 1822QTM2-电（1800*2250），不少于4mmpb | m2 | 4.05
4 | 气密封磁屏蔽单开平开门 | 1021CPBGM22(1000*2250) | m2 | 2.25
5 | 气密封铅防护电动单开趟门 | 1522QTM2-电（1500*2250），不少于4mmpb | m2 | 3.375
6 | 气密封双开平开门 | 1222SGMB2(1000*2250) | m2 | 2.25
7 | 气密封磁屏蔽电动单开趟门 | 1522TMCPB2-电(1500*2250) | m2 | 3.375
8 | 磁屏蔽观察窗 | FSC1509(1500*1200) | m2 | 1.35
9 | 紫铜板 | 0.2mm | m2 | 100
10 | 铝合金微孔铝扣板 |  | m2 | 100
11 | 硫酸钡水泥 | 20mm | m2 | 50
12 | 铅防护气密封观察窗 | QFC1509 | m2 | 9.45
13 | 气密封观察窗 | C2112(2100*1200) | m2 | 2.52
14 | 3厚铝塑板 | 1.窗帘盒材质、规格:6厚A机无机板面贴3厚铝塑板 | m3 | 10
15 | 医用玻镁岩棉彩钢板 | 50mm | m2 | 100
16 | 2厚医用PVC地胶 | 2mm | m | 100
17 | 铝合金方板 | 600*600*1.0 | m2 | 100
18 | 墙面装饰板 | 木质微孔吸音板 | m2 | 100
19 | 气密封观察窗 | C1512(1500*1000) | m2 | 2
20 | 气密封观察窗 | C2412(2400*1200) | m2 | 3
21 | 电梯门套 | 1.基层材料种类:15厘阻燃板 2.面层材料品种、规格:拉丝不锈钢 | m2 | 25
22 | 抗倍特板 | 抗倍特板 | m2 | 10
23 | 传递窗 | 600*600*600 304不锈钢互锁传递窗 | 套 | 12
24 | 铅板 | 铅板 2mmPb | m2 | 60
25 | 中央台 | 中央台 1、铝合金地围结构实验边台 2、规格8100*1500 3、材质：台面：12.7mm国产实芯理化 板；柜体：18MM实木颗粒板， PVC封边条；地围：优质铝合金表 面粉末喷涂；导轨：16寸三节滚珠 滑轨；铰链：镀镍95度阻尼铰链； 拉手：铝合金暗装一字拉手 | 套 | 2
26 | 实验边台 | 实验边台 1、铝合金地围结构实验边台 2、规格：L*750*850mm 3、材质：台面：12.7mm国产实芯理化 板；柜体：18MM实木颗粒板， PVC封边条；地围：优质铝合金表 面粉末喷涂；导轨：16寸三节滚珠 滑轨；铰链：镀镍95度阻尼铰链； 拉手：铝合金暗装一字拉手 | m | 67
序号 | 材料/设备名称 | 规格、型号 | 计量 单位 | 暂估工程量 | 备注
1 | 吊顶式空气消毒机XDJ-T100 | ≤100m3,电源220/1/50V/Ph/HZ,功率:300W,细菌总数<200CFU/m³ | 台 | 2
2 | 吊顶式空气消毒机XDJ-T150 | ≤150m3,电源220/1/50V/Ph/HZ,功率:400W,细菌总数<200CFU/m³ | 台 | 8
3 | 风机盘管(两管制)FG-200 | (送风量:340m3/h,机外风压:30Pa,制冷/制热量:2.2/3.5KW,马达功率:38W) | 台 | 5
4 | 风机盘管(两管制)FG-300 | (送风量:510m3/h,机外风压:30Pa,制冷/制热量:3.2/5.2KW,马达功率:55W) | 台 | 7
5 | 风机盘管(两管制)FG-400 | (送风量:680m3/h,机外风压:30Pa,制冷/制热量:4.2/6.5KW,马达功率:65W) | 台 | 8
6 | 风机盘管(两管制)FG-500 | (送风量:850m3/h,机外风压:30Pa,制冷/制热量:5.0/7.9KW,马达功率:82W) | 台 | 5
7 | 风机盘管(两管制)FG-600 | (送风量:1020m3/h,机外风压:30Pa,制冷/制热量:6.0/9.8KW,马达功率:100W) | 台 | 3
8 | 风机盘管(两管制)FG-800 | (送风量:1360m3/h,机外风压:30Pa,制冷/制热量:8.1/13.5KW,马达功率:148W) | 台 | 15
9 | 新风预处理机组PAU-301 | (设计风量:3200m3/h,机外风压:650Pa,制冷/制热量:43/22KW,马达功率:3.0KW) | 台 | 1
10 | 新风预处理机组PAU-302 | (设计风量:5300m3/h,机外风压:650Pa,制冷/制热量:71/36KW,马达功率:4.0KW) | 台 | 1
11 | 新风预处理机组PAU-303 | (设计风量:2300m3/h,机外风压:650Pa,制冷/制热量:31/16KW,马达功率:2.2KW) | 台 | 1
12 | 离心式排风机EAF-301 | (排风量:1090m3/h,机外余压:270Pa,马达功率:1000W) | 台 | 1
13 | 离心式排风机EAF-302 | (排风量:1000m3/h,机外余压:210Pa,马达功率:325W) | 台 | 1
14 | 离心式排风机EAF-303 | (排风量:530m3/h,机外余压:150Pa,马达功率:120W) | 台 | 1
15 | 离心式排风机EAF-304 | (排风量:590m3/h,机外余压:405Pa,马达功率:1000W) | 台 | 1
16 | 离心式排风机EAF-305 | (排风量:690m3/h,机外余压:440Pa,马达功率:1000W) | 台 | 1
17 | 离心式排风机EAF-306、9 | (排风量:530m3/h,机外余压:150Pa,马达功率:120W) | 台 | 2
18 | 离心式排风机EAF-307 | (排风量:110m3/h,机外余压:150Pa,马达功率:55W) | 台 | 1
19 | 离心式排风机EAF-308 | (排风量:2680m3/h,机外余压:290Pa,马达功率:1500W) | 台 | 1
20 | 离心式排风机EAF-310 | (排风量:1500m3/h,机外余压:260Pa,马达功率:1000W) | 台 | 1
21 | 离心式排风机EAF-311 | (排风量:350m3/h,机外余压:120Pa,马达功率:80W) | 台 | 1
22 | 离心式排风机EAF-312 | (排风量:440m3/h,机外余压:120Pa,马达功率:120W) | 台 | 1
23 | 离心式排风机EAF-313、14 | (排风量:100m3/h,机外余压:90Pa,马达功率:18W) | 台 | 2
24 | 离心式排风机EAF-315 | (排风量:340m3/h,机外余压:120Pa,马达功率:80W) | 台 | 1
25 | 离心式排风机EAF-324 | (排风量:300m3/h,机外余压:100Pa,马达功率:80W) | 台 | 1
26 | 方形散流器 | 1.名称:送风散流器 2.规格:400x400 | 个 | 12
27 | 方形散流器 | 1.名称:送风散流器 2.规格:600x600 | 个 | 61
28 | 回风百叶(含尼龙滤网) | 1.名称:条形绞式单层回风百叶(含尼龙滤网) 2.规格:1000x400 | 个 | 15
29 | 回风百叶(含尼龙滤网) | 1.名称:条形绞式单层回风百叶(含尼龙滤网) 2.规格:400x300 | 个 | 12
30 | 回风百叶(含尼龙滤网) | 1.名称:条形绞式单层回风百叶(含尼龙滤网) 2.规格:600x400 | 个 | 16
31 | 防雨百叶风口 | 600x400 | 个 | 1
32 | 下回风口 | 含尼龙滤网 800x350 | 个 | 4
33 | 防雨百叶风口 | 3700x800 | 个 | 3
34 | 防雨百叶风口 | 800x400 | 个 | 1
35 | 条形绞式单层回风百叶(含尼龙滤网) | 1000x400 | 个 | 15
36 | 条形绞式单层回风百叶(含尼龙滤网) | 400x300 | 个 | 12
37 | 条形绞式单层回风百叶(含尼龙滤网) | 600x400 | 个 | 16
38 | 普通排风口 | 300x300 | 个 | 5
39 | 防雨百叶风口 | 1100x500 | 个 | 1
40 | 防雨百叶风口 | 1400x400 | 个 | 1
41 | 防雨百叶风口 | 1600x400 | 个 | 1
42 | 防雨百叶风口 | 400x300 | 个 | 3
43 | 普通排风口 | 400x400 | 个 | 13
44 | 下回风口 | 含700*289*97,含H13滤网,额定风量:1000m3/h 800x350 | 个 | 2
45 | 下回风口 | 含尼龙滤网 400x350 | 个 | 2
46 | 70℃防火阀 | 400x400 | 个 | 1
47 | 70℃防火阀 | 200x120 | 个 | 5
48 | 70℃防火阀 | 250x200 | 个 | 6
49 | 70℃防火阀 | 200x200 | 个 | 4
50 | 70℃防火阀 | 400x250 | 个 | 1
51 | 70℃防火阀 | 320x200 | 个 | 7
52 | 70℃防火阀 | 500x320 | 个 | 2
53 | 70℃防火阀 | 320x250 | 个 | 1
54 | 70℃防火阀 | 500x400 | 个 | 3
55 | 电动密闭阀 | 250x200 | 个 | 3
56 | 电动密闭阀 | 320x250 | 个 | 1
57 | 电动密闭阀 | 400x250 | 个 | 1
58 | 电动密闭阀 | 500x320 | 个 | 1
59 | 电动密闭阀 | 630x500 | 个 | 1
60 | 电动密闭阀 | 630x630 | 个 | 1
61 | 消声器 | 500x320x2000(H) | 只 | 1
62 | 消声器 | 320x200x1500(H) | 只 | 1
63 | 消声器 | 500x400x1500(H) | 只 | 1
64 | 消声器 | 400x250x2000(H) | 只 | 1
65 | 消声器 | 500x400x2000(H) | 只 | 1
66 | Y型过滤器 | DN50 | 个 | 2
67 | Y型过滤器 | DN65 | 个 | 1
68 | Y型过滤器 | DN20 | 个 | 43
69 | 风管止回阀 | 250x200 | 个 | 3
70 | 风管止回阀 | 200x200 | 个 | 2
71 | 风管止回阀 | 320x200 | 个 | 2
72 | 风管止回阀 | 320x250 | 个 | 3
73 | 风管止回阀 | 500x400 | 个 | 1
74 | 风管止回阀 | Φ100 | 个 | 5
75 | 手动风量调节阀 | 200x200 | 个 | 3
76 | 手动风量调节阀 | 320x200 | 个 | 23
77 | 手动风量调节阀 | 200x120 | 个 | 17
78 | 手动风量调节阀 | 250x200 | 个 | 5
79 | 手动风量调节阀 | 160x120 | 个 | 1
80 | 手动风量调节阀 | 250x120 | 个 | 2
81 | 手动风量调节阀 | 400x250 | 个 | 1
82 | 不锈钢可挠曲橡胶软接头 | DN20 | 个 | 86
83 | 自控系统 | 1.名称:自控系统对应机组AHU-301 2.规格:含变频器、电动水阀、控制器、人机界面、传感器、压差开关、断路器、交流接触器和继电器等相关元件。 3.内容:含接线、接地及调试等 | 台 | 1
84 | 自控系统 | 1.名称:自控系统对应机组PAU-301 2.规格:含变频器、电动水阀、控制器、人机界面、传感器、压差开关、断路器、交流接触器和继电器等相关元件。 3.内容:含接线、接地及调试等 | 台 | 1
85 | 自控系统 | 1.名称:自控系统对应机组PAU-302 2.规格:含变频器、电动水阀、控制器、人机界面、传感器、压差开关、断路器、交流接触器和继电器等相关元件。 3.内容:含接线、接地及调试等 | 台 | 1
86 | 成套空调电箱KGA301 | 1.名称:成套空调电箱KGA301 2.规格:箱内元件具体详见图纸 3.安装方式:落地式 4.内容:含接线、接地、补漆 | 台 | 1
87 | 成套空调电箱KGP301 | 1.名称:成套空调电箱KGP301 2.规格:箱内元件具体详见图纸 3.安装方式:落地式 4.内容:含接线、接地、补漆 | 台 | 1
88 | 成套空调电箱KGP302 | 1.名称:成套空调电箱KGP302 2.规格:箱内元件具体详见图纸 3.安装方式:落地式 4.内容:含接线、接地、补漆 | 台 | 1
89 | 成套配电箱 | 配电箱3APMJ | 台 | 1
90 | 成套配电箱 | 配电箱3APQX | 台 | 1
91 | 成套配电箱 | 三层供应室配电箱3APGY1 | 台 | 1
92 | 成套配电箱 | 三层供应室配电箱3APGY2 | 台 | 1
93 | 成套配电箱 | 三层供应室配电箱D2-3ZSAT | 台 | 1
94 | 成套配电箱 | 水处理配电箱3AP4 | 台 | 1
95 | 成套配电箱 | 3KX1 | 台 | 1
96 | 成套配电箱 | 3KX2 | 台 | 1
97 | 成套配电箱 | 3KX3 | 台 | 1
98 | 成套配电箱 | 冷热源配电箱WAPK | 台 | 1
99 | 成套配电箱 | 配电箱3AP3 | 台 | 1
100 | 成套配电箱 | 配电箱3AP1 | 台 | 1
101 | 成套配电箱 | 配电箱3AP2 | 台 | 1
102 | 成套灯具 密封灯盘 | 25W 600x300 LED光源,光通量2400lm 色温5300K，显色指数80 | 套 | 9
103 | 成套灯具 密封灯盘 | 40W 1200x300 LED光源,光通量3800lm 色温5300K，显色指数80 | 套 | 27
104 | 成套灯具 密封灯盘 | 40W 600x600 LED光源,光通量3650lm 色温5300K，显色指数80 | 套 | 19
105 | 成套灯具 洁净筒灯 | 12W | 套 | 37
106 | 成套灯具 密封灯盘 | 60W 1200x600 LED光源,光通量5300lm 色温5300K，显色指数80 | 套 | 55
107 | 成套灯具 LED防爆灯 | 30W LED光源,光通量2540m 色温5300K，显色指数80 | 套 | 15
108 | 成套灯具 LED支架灯 | 1X14W LED光源,光通量1400lm 色温5300K，显色指数80 | 套 | 5
109 | 应急组件 | (应急时间30分钟) | 套 | 29
110 | 风机盘管三速开关 | 风机盘管控制开关 | 个 | 43
111 | 铜芯电缆 | WDZ-YJY-4x150+1x70 | m | 20
112 | 储水式电热水器 | 60L,2.5KW | 台 | 4
113 | 双槽洗涤盆 | 定制双槽洗涤盆（含水龙头等配件） | 套 | 3
114 | 三槽洗涤盆 | 定制三槽洗涤盆（含水龙头等配件） | 套 | 1
115 | 洗手盆 | 陶瓷柱式洗手盆 | 套 | 7
116 | 洗手盆 | 304不锈钢柜盆 | 套 | 6
117 | 标准24U机柜 | 24U | 个 | 1
118 | UTP-CAT6 |  | m | 4167.5843
119 | 新风预处理机组PAU-201 | (设计风量:5100m3/h,机外风压:650Pa,制冷/制热量:68/26KW,马达功率:4.0KW) | 台 | 1
120 | 新风预处理机组PAU-202 | (设计风量:6400m3/h,机外风压:650Pa,制冷/制热量:85/33KW,马达功率:4.0KW) | 台 | 1
121 | 新风预处理机组PAU-203 | (设计风量:2000m3/h,机外风压:650Pa,制冷/制热量:27/10KW,马达功率:2.2KW) | 台 | 1
122 | 分体式空调2.0HP | (制冷量:5.0KW,马达功率:1.7KW) | 台 | 1
123 | 排风机EAF-201 | (排风量:3300m3/h,机外余压:625Pa,马达功率:3000W) | 台 | 1
124 | 排风机EAF-202 | (排风量:500m3/h,机外余压:200Pa,马达功率:1000W) | 台 | 1
125 | 排风机EAF-203 | (排风量:200m3/h,机外余压:100Pa,马达功率:55W) | 台 | 1
126 | 排风机EAF-204 | (排风量:880m3/h,机外余压:230Pa,马达功率:345W) | 台 | 1
127 | 排风机EAF-205、7 | (排风量:500m3/h,机外余压:150Pa,马达功率:120W) | 台 | 2
128 | 排风机EAF-206 | (排风量:1730m3/h,机外余压:290Pa,马达功率:1000W) | 台 | 1
129 | 排风机EAF-208 | (排风量:2850m3/h,机外余压:370Pa,马达功率:1500W) | 台 | 1
130 | 排风机EAF-209 | (排风量:1500m3/h,机外余压:150Pa,马达功率:390W) | 台 | 1
131 | 排风机EAF-210 | (排风量:330m3/h,机外余压:165Pa,马达功率:120W) | 台 | 1
132 | 排风机EAF-211 | (排风量:480m3/h,机外余压:120Pa,马达功率:91W) | 台 | 1
133 | 排风机EAF-212、3 | (排风量:100m3/h,机外余压:120Pa,马达功率:91W) | 台 | 2
134 | 排风机EAF-214 | (排风量:850m3/h,机外余压:145Pa,马达功率:230W) | 台 | 1
135 | 排风机EAF-215 | (排风量:300m3/h,机外余压:135Pa,马达功率:55W) | 台 | 1
136 | 排风机EAF-216、7 | (排风量:100m3/h,机外余压:75Pa,马达功率:17W) | 台 | 2
137 | 排风机EAF-218、9 | (排风量:260m3/h,机外余压:75Pa,马达功率:55W) | 台 | 2
138 | 排风机EAF-220 | (排风量:1500m3/h,机外余压:200Pa,马达功率:1000W) | 台 | 1
139 | 风机盘管(两管制)FG-200 | (送风量:340m3/h,机外风压:30Pa,制冷/制热量:2.2/3.5KW,马达功率:38W) | 台 | 15
140 | 风机盘管(两管制)FG-300 | (送风量:510m3/h,机外风压:30Pa,制冷/制热量:3.2/5.2KW,马达功率:55W) | 台 | 12
141 | 风机盘管(两管制)FG-400 | (送风量:680m3/h,机外风压:30Pa,制冷/制热量:4.2/6.5KW,马达功率:65W) | 台 | 10
142 | 风机盘管(两管制)FG-500 | (送风量:850m3/h,机外风压:30Pa,制冷/制热量:5.0/7.9KW,马达功率:82W) | 台 | 3
143 | 风机盘管(两管制)FG-600 | (送风量:1020m3/h,机外风压:30Pa,制冷/制热量:6.0/9.8KW,马达功率:100W) | 台 | 1
144 | 风机盘管(两管制)FG-800 | (送风量:1360m3/h,机外风压:30Pa,制冷/制热量:8.1/13.5KW,马达功率:148W) | 台 | 9
145 | 吊顶式空气消毒机XDJ-T100 | (适用体积:≤100m3,功率:300W) | 台 | 1
146 | 吸顶式空气消毒机XDJ-T60 | (适用体积:≤60m3,功率:200W) | 台 | 3
147 | 冷库风幕机FM-01 | (风量:1360m3/h,耗电量:500W) | 台 | 1
148 | 冷库冷风机DL-01 | (机组型号:4HP,风量:6800m3/h,制冷量:10W,电加热功率:4KW) | 台 | 1
149 | 活性碳过滤箱 | (风量:1500m3/h)-Φ315 | 台 | 2
150 | 活性碳过滤箱 | (风量:500m3/h)-Φ250 | 台 | 3
151 | 消声器 | 320x200x1500(H) | 只 | 1
152 | 消声器 | 400x200x1500(H) | 只 | 2
153 | 消声器 | 500x250x1500(H) | 只 | 1
154 | 消声器 | 500x320x1500(H) | 只 | 1
155 | 消声器 | Φ315 | 只 | 1
156 | 消声器 | 200x200x1500(H) | 只 | 1
157 | 消声器 | 630x320x2000(H) | 只 | 1
158 | 消声器 | 630x400x2000(H) | 只 | 1
159 | 方形散流器 | 1.名称:送风散流器 2.规格:400x400 | 个 | 40
160 | 方形散流器 | 1.名称:送风散流器 2.规格:600x600 | 个 | 45
161 | 不锈钢可挠曲橡胶软接头 | DN20 | 个 | 100
162 | 自控系统 | 1.名称:自控系统对应机组PAU-201 2.规格:含变频器、电动水阀、控制器、人机界面、传感器、压差开关、断路器、交流接触器和继电器等相关元件。 3.内容:含接线、接地及调试等 | 台 | 1
163 | 自控系统 | 1.名称:自控系统对应机组PAU-202 2.规格:含变频器、电动水阀、控制器、人机界面、传感器、压差开关、断路器、交流接触器和继电器等相关元件。 3.内容:含接线、接地及调试等 | 台 | 1
164 | 自控系统 | 1.名称:自控系统对应机组PAU-203 2.规格:含变频器、电动水阀、控制器、人机界面、传感器、压差开关、断路器、交流接触器和继电器等相关元件。 3.内容:含接线、接地及调试等 | 台 | 1
165 | 成套空调电箱KGP201 | 1.名称:成套空调电箱KGP201 2.规格:箱内元件具体详见图纸 3.安装方式:落地式 4.内容:含接线、接地、补漆 | 台 | 1
166 | 成套空调电箱KGP202 | 1.名称:成套空调电箱KGP202 2.规格:箱内元件具体详见图纸 3.安装方式:落地式 4.内容:含接线、接地、补漆 | 台 | 1
167 | 成套空调电箱KGP203 | 1.名称:成套空调电箱KGP203 2.规格:箱内元件具体详见图纸 3.安装方式:落地式 4.内容:含接线、接地、补漆 | 台 | 1
168 | 成套配电箱 | 配电箱2APU | 台 | 1
169 | 成套配电箱 | 水处理配电箱2AP4 | 台 | 1
170 | 成套配电箱 | 2KX1 | 台 | 1
171 | 成套配电箱 | 2KX2 | 台 | 1
172 | 成套配电箱 | DL-01 | 台 | 1
173 | 成套配电箱 | 配电箱2AP3 | 台 | 1
174 | 成套配电箱 | 二层检验科空调配电箱2APK | 台 | 1
175 | 成套配电箱 | 二层检验科配电箱D1-1ZYAT1 | 台 | 1
176 | 成套配电箱 | 冷库配电箱2APLK | 台 | 1
177 | 成套配电箱 | 配电箱2AP1 | 台 | 1
178 | 成套配电箱 | 配电箱2AP2 | 台 | 1
179 | 成套灯具 LED支架灯 | 1X14W LED光源,光通量1400lm 色温5300K，显色指数80 | 套 | 5
180 | 成套灯具 密封灯盘 | 25W 600x300 LED光源,光通量2400lm 色温5300K，显色指数80 | 套 | 10
181 | 成套灯具 密封灯盘 | 40W 1200x300 LED光源,光通量3800lm 色温5300K，显色指数80 | 套 | 29
182 | 成套灯具 密封灯盘 | 40W 600x600 LED光源,光通量3650lm 色温5300K，显色指数80 | 套 | 8
183 | 成套灯具 密封灯盘 | 60W 1200x600 LED光源,光通量5300lm 色温5300K，显色指数80 | 套 | 40
184 | 成套灯具 冷库灯 | 30W LED光源,光通量2700lm 色温5300K，显色指数80 | 套 | 2
185 | 成套灯具 紫外线灯 | 20W | 套 | 18
186 | 成套灯具 紫外线灯 | 40W | 套 | 55
187 | 应急组件 | (应急时间30分钟) | 套 | 18
188 | 照明开关 延时断电开关 | 220V-10A 带防水面盖,面贴紫外线警示触动标示0秒~99分任意调节 | 个 | 22
189 | 风机盘管三速开关 | 风机盘管控制开关 | 个 | 50
190 | UPS电池箱 |  | 台 | 1
191 | UPS主机 | 60KVA不间断电源，后备时间15分钟 | 台 | 1
192 | 标准24U机柜 | 24U | 个 | 1
193 | 16口POE交换机 | 16口POE | 台 | 1
194 | UTP-CAT6 |  | m | 7986.5847
195 | 储水式电热水器 | 60L，2.5KW | 台 | 8
196 | 实验室专用龙头 | 双联，鹅颈管 | 套 | 16
197 | 紧急淋浴器 | 不锈钢材质 | 套 | 1
198 | 新风预处理机组PAU-304 | (设计风量:6300m3/h,机外风压:650Pa,制冷/制热量:84/43KW,马达功率:4.0KW) | 台 | 1
199 | 分体式空调2.0HP | (制冷量:5.0KW,马达功率:1.7KW) | 台 | 1
200 | 排风机EAF-316 | (排风量:350m3/h,机外余压:130Pa,马达功率:80W) | 台 | 1
201 | 排风机EAF-317~20 | (排风量:190m3/h,机外余压:90Pa,马达功率:55W) | 台 | 4
202 | 排风机EAF-321 | (排风量:330m3/h,机外余压:130Pa,马达功率:55W) | 台 | 1
203 | 排风机EAF-322 | (排风量:330m3/h,机外余压:100Pa,马达功率:60W) | 台 | 1
204 | 排风机EAF-324 | (排风量:300m3/h,机外余压:100Pa,马达功率:80W) | 台 | 1
205 | 风机盘管(两管制)FG-200 | (送风量:340m3/h,机外风压:30Pa,制冷/制热量:2.2/3.5KW,马达功率:38W) | 台 | 3
206 | 风机盘管(两管制)FG-300 | (送风量:510m3/h,机外风压:30Pa,制冷/制热量:3.2/5.2KW,马达功率:55W) | 台 | 5
207 | 风机盘管(两管制)FG-400 | (送风量:680m3/h,机外风压:30Pa,制冷/制热量:4.2/6.5KW,马达功率:65W) | 台 | 5
208 | 风机盘管(两管制)FG-800 | (送风量:1360m3/h,机外风压:30Pa,制冷/制热量:8.1/13.5KW,马达功率:148W) | 台 | 1
209 | 活性碳过滤箱 | (风量:1500m3/h)-Φ315 | 台 | 2
210 | 消声器 | 630x400x2000(H) | 只 | 1
211 | 方形散流器 | 1.名称:送风散流器 2.规格:400x400 | 个 | 8
212 | 方形散流器 | 1.名称:送风散流器 2.规格:600x600 | 个 | 15
213 | 不锈钢可挠曲橡胶软接头 | DN20 | 个 | 28
214 | 自控系统 | 1.名称:自控系统对应机组PAU-304 2.规格:含变频器、电动水阀、控制器、人机界面、传感器、压差开关、断路器、交流接触器和继电器等相关元件。 3.内容:含接线、接地及调试等 | 台 | 1
215 | 成套空调电箱KGP304 | 1.名称:成套空调电箱KGP304 2.规格:箱内元件具体详见图纸 3.安装方式:落地式 4.内容:含接线、接地、补漆 | 台 | 1
216 | UPS电池箱 |  | 台 | 1
217 | UPS主机 | 20KVA | 台 | 1
218 | 成套配电箱 | 配电箱3APKX | 台 | 1
219 | 成套配电箱 | 三层病理科空调配电箱3APKb | 台 | 1
220 | 成套配电箱 | 三层病理科配电箱D2-3ZYAT | 台 | 1
221 | 成套配电箱 | 配电箱3APb1 | 台 | 1
222 | 成套配电箱 | 配电箱3APb2 | 台 | 1
223 | 成套灯具 洁净筒灯 | 12W | 套 | 10
224 | 成套灯具 密封灯盘 | 60W 1200x600 LED光源,光通量5300lm 色温5300K，显色指数80 | 套 | 12
225 | 成套灯具 紫外线灯 | 40W | 套 | 17
226 | 成套灯具 LED支架灯 | 1X14W LED光源,光通量1400lm 色温5300K，显色指数80 | 套 | 1
227 | 成套灯具 密封灯盘 | 40W 1200x300 LED光源,光通量3800lm 色温5300K，显色指数80 | 套 | 14
228 | 应急组件 | (应急时间30分钟) | 套 | 6
229 | 风机盘管三速开关 | 风机盘管控制开关 | 个 | 15
230 | 照明开关 延时断电开关 | 220V-10A 带防水面盖,面贴紫外线警示触动标示0秒~99分任意调节 | 个 | 7
231 | UTP-CAT6 |  | m | 4767.6483
232 | 实验室专用龙头 | 双联，鹅颈管 | 套 | 6
233 | 新风处理机组(两管制)PAU-F101 | (设计风量:3800m3/h,机外风压:650Pa,制冷/制热量:51/26KW,马达功率:3.0KW) | 台 | 1
234 | 变频多联空调机(室内机)FG-2.2 | (制冷/制热量:2.2/2.6KW,耗电量:0.11KW) | 台 | 2
235 | 变频多联空调机(室内机)FG-3.6 | (制冷/制热量:3.6/4.0KW,耗电量:0.11KW) | 台 | 1
236 | 变频多联空调机(室内机)FG-4.5 | (制冷/制热量:4.5/5.0KW,耗电量:0.11KW) | 台 | 5
237 | 变频多联空调机(室内机)FG-5.6 | (制冷/制热量:5.6/6.3KW,耗电量:0.11KW) | 台 | 1
238 | 变频多联空调机(室内机)FG-7.1 | (制冷/制热量:7.1/8.0KW,耗电量:0.1KW) | 台 | 1
239 | 变频多联空调机(室内机)KT-4.5-Q2 | (制冷/制热量:4.5/5.0KW,耗电量:0.11KW) | 台 | 8
240 | 变频多联空调机(室内机)KT-5.6-Q2 | (制冷/制热量:5.6/6.3KW,耗电量:0.11KW) | 台 | 2
241 | 变频多联空调机(室内机)KT-7.1-Q2 | (制冷/制热量:7.1/8.0KW,耗电量:0.1KW) | 台 | 4
242 | 恒温恒湿机机组(直膨式)AHU-F101 | (机组风量:8000m3/h,机外风压:300Pa,制冷量:31KW,马达功率:2.0KW) | 台 | 1
243 | 恒温恒湿机机组(直膨式)AHU-F102 | (机组风量:8000m3/h,机外风压:300Pa,制冷量:31KW,马达功率:2.0KW) | 台 | 1
244 | 变频多联空调机(室外机)VRF-F101 | (制冷/制热量:100/112KW,耗电量:40.7KW) | 台 | 2
245 | 排风机EAF-F101 | (排风量:1790m3/h,机外余压:300Pa,马达功率:1000W) | 台 | 1
246 | 排风机EAF-F102 | (排风量:120m3/h,机外余压:100Pa,马达功率:36W) | 台 | 1
247 | 排风机EAF-F103、4 | (排风量:370m3/h,机外余压:100Pa,马达功率:80W) | 台 | 2
248 | 方形散流器 | 1.名称:送风散流器 2.规格:400x400 | 个 | 17
249 | 方形散流器 | 1.名称:送风散流器 2.规格:600x600 | 个 | 20
250 | 消声器 | 400x250x1500(H) | 只 | 1
251 | 消声器 | 800x400x1500(H) | 只 | 2
252 | 消声器 | 500x320x2000(H) | 只 | 1
253 | 高气密性电动风量调节阀 | 200x200 | 个 | 17
254 | 不燃无磁不锈钢风管 | δ=0.5mm | m2 | 18.63
255 | 不燃无磁不锈钢风管 | δ=0.6mm | m2 | 43.42
256 | 不燃无磁不锈钢风管 | δ=0.75mm | m2 | 21.41
257 | 自控系统 | 1.名称:自控系统对应机组PAU-F101 2.规格:含变频器、电动水阀、控制器、人机界面、传感器、压差开关、断路器、交流接触器和继电器等相关元件。 3.内容:含接线、接地及调试等 | 台 | 1
258 | 成套空调电箱KGP-F101 | 1.名称:成套空调电箱KGP-F101 2.规格:箱内元件具体详见图纸 3.安装方式:落地式 4.内容:含接线、接地、补漆 | 台 | 1
259 | 双电源配电箱 | 1.名称:配电箱-1ZSAT1 2.功率、规格:Pn=9kW 3.安装方式:嵌入式 4.其他附件:含箱内所有元件 5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 台 | 1
260 | 双电源配电箱 | 1.名称:配电箱-1ZSAT2、1ZSAT3、1ZSAT4、1ZSAT5、1ZSAT6 2.功率、规格:Pn=90kW 3.安装方式:嵌入式 4.其他附件:含箱内所有元件 5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 台 | 5
261 | 双电源配电箱 | 1.名称:配电箱-1ZSAT7、1ZSAT9 2.功率、规格:Pn=120kW 3.安装方式:嵌入式 4.其他附件:含箱内所有元件 5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 台 | 2
262 | 双电源配电箱 | 1.名称:配电箱-1ZSAT8、1ZSAT10 2.功率、规格:Pn=70kW 3.安装方式:嵌入式 4.其他附件:含箱内所有元件 5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 台 | 2
263 | 设备配电箱 | 1.名称:配电箱-乳腺钼靶机 2.安装方式:嵌入式 3.其他附件:含箱内所有元件 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 台 | 1
264 | 设备配电箱 | 1.名称:配电箱-胃肠机 2.安装方式:嵌入式 3.其他附件:含箱内所有元件 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 台 | 1
265 | 设备配电箱 | 1.名称:配电箱-DR1、DR2 2.安装方式:嵌入式 3.其他附件:含箱内所有元件 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 台 | 2
266 | 设备配电箱 | 1.名称:配电箱-CT1、CT2 2.安装方式:嵌入式 3.其他附件:含箱内所有元件 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 台 | 2
267 | 设备配电箱 | 1.名称:配电箱-MRI主机 2.安装方式:嵌入式 3.其他附件:含箱内所有元件 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 台 | 1
268 | 设备配电箱 | 1.名称:配电箱-MRI辅助 2.安装方式:嵌入式 3.其他附件:含箱内所有元件 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 台 | 1
269 | 成套配电箱 | 配电箱D2-1YAL1 | 台 | 1
270 | 有源滤波器箱 | SPA4-30/0.4 | 台 | 1
271 | 有源滤波器箱 | SPA4-60/0.4 | 台 | 8
272 | 风机盘管三速开关 | 风机盘管控制开关 | 个 | 23
273 | 成套灯具 | 放射中警示灯 3W | 套 | 7
274 | 成套灯具 密封灯盘 | 25W 600x300 LED光源,光通量2400lm 色温5300K，显色指数80 | 套 | 6
275 | 成套灯具 密封灯盘 | 40W 600x600 LED光源,光通量3650lm 色温5300K，显色指数80 | 套 | 53
276 | 成套灯具 LED无磁筒灯 | 4寸LED无磁筒灯 20W、色温3500K | 套 | 16
277 | 成套灯具 密封灯盘 | 60W 1200x600 LED光源,光通量5300lm 色温5300K，显色指数80 | 套 | 10
278 | 成套灯具 LED无磁射灯 | 4寸LED无磁射灯 15W 色温：3500K | 套 | 4
279 | 应急组件 | (应急时间30分钟) | 套 | 17
280 | 15W 喇叭 CA826 | 1、自备横、竖两种悬挂孔，安装方便 2、优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色 3、扬声器悬边阻尼处理，寿命长，声音清晰、明亮 4、喇叭单元：4"×1 2"×1 5、额定功率：20W 6、工作电压：70/100V 7、灵敏度：89±2dB 8、最大声压级：102±2dB 9、有效频率范围：80Hz-20kHz 10、尺寸（L×W×H）：218×160×145mm | 台 | 7
281 | 模块式风冷热泵机组CH-01~04 | 制冷制热量:130/140KW,耗电量:42KW,水流量:22.4m3/h | 台 | 4
282 | 混合废气处理装置 | 处理风量:4500m3/h,阻力:≤500Pa,马达功率:3KW | 台 | 1
283 | 排风机EAF-303 | 排风量:530m3/h,机外余压:150Pa,马达功率:120W | 台 | 1
284 | 单级离心泵水泵CWP-01~03 | 水流量:75m3/h,扬程:30m,马达功率:7.5KW | 台 | 3
285 | 膨胀水箱(玻璃钢) | 1000x1000x500 | 台 | 1
286 | 消声器 | 630x400x1500(H) | 只 | 1
287 | 铸铁材质蝶阀 | DN125 | 个 | 6
288 | 流量计 |  | 台 | 6
289 | 压力传感器 |  | 支 | 9
290 | 流量传感器 |  | 支 | 4
291 | 温度传感器 |  | 支 | 8
292 | 变频多联空调机(室内机)FG-5.6 | (制冷/制热量:5.6/6.3KW,耗电量:0.11KW) | 台 | 1
293 | 变频多联空调机(室内机)KT-7.1-Q2 | (制冷/制热量:7.1/8.0KW,耗电量:0.1KW) | 台 | 2
294 | 变频多联空调机(室外机)VRF-R101 | (制冷/制热量:20/22KW,耗电量:6.63KW) | 台 | 1
295 | 方形散流器 | 1.名称:送风散流器 2.规格:600x600 | 个 | 4
296 | 设备配电箱 | 1.名称:配电箱-CT 2.编号:1CTAP3 3.安装方式:嵌入式 4.其他附件:含箱内所有元件 5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 | 台 | 1
297 | 成套配电箱 | CT预留电源配电箱1APCT | 台 | 1
298 | 成套配电箱 | 配电箱1AL1 | 台 | 1
299 | 成套配电箱 | 配电箱1APK2 | 台 | 1
300 | 有源滤波器箱 | SPA4-60/0.4 | 台 | 1
301 | 风机盘管三速开关 | 风机盘管控制开关 | 个 | 3
302 | 成套灯具 密封灯盘 | 40W 600x600 LED光源,光通量3650lm 色温5300K，显色指数80 | 套 | 12
303 | 15W 喇叭 CA826 | 1、自备横、竖两种悬挂孔，安装方便 2、优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色 3、扬声器悬边阻尼处理，寿命长，声音清晰、明亮 4、喇叭单元：4"×1 2"×1 5、额定功率：20W 6、工作电压：70/100V 7、灵敏度：89±2dB 8、最大声压级：102±2dB 9、有效频率范围：80Hz-20kHz 10、尺寸（L×W×H）：218×160×145mm | 台 | 1
Note on G38: 我知道的那些，已经改了的